新昌县2021水文防汛“5+1”项目

公开招标采购文件

项目编号：[2021]    号(FS)

（意见征求稿）

采购单位： 新昌县水利水电局（盖章）

代理机构： 新昌县同启项目管理有限公司（盖章）

日    期：   2021   年  1  月

目　录

招标公告

第一章　采购需求

第二章　投标须知及其前附表

第三章　合同主要条款

第四章　投标文件格式

招 标 公 告

项目编号：[2021]    号(FS)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，新昌县同启项目管理有限公司受新昌县水利水电局委托，对新昌县水利水电局2021水文防汛“5+1”项目进行公开招标采购。现将有关事项公告如下：

一.项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 年份 | 预算价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新昌县2021水文防汛“5+1”项目 | 1年 | 650万元 |  |

二、投标人资格要求：

1、必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的要求；

2、有本采购项目相应的经营范围和资格，有承担民事责任和履行合同能力的独立法人；

3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件提供方式、时间及地点等：

1. 报名方式

本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行报名。《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2019-10-10%2003:00:24）。

2.招标文件售价：免费。

3.报名联系电话：0575-86337287。

4.必须注册并登记加入浙江省政府采购供应商库，接受采购单位的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcygov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

5.提示：

（1）采购机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件；

（2）本公告发布之日起五个工作日截止时间之后，还有潜在供应商提出要求获取采购文件的，允许在2021-1-000 16:30时之前获取，如潜在供应商对采购文件有异议，应当自本公告截止日起在七个工作日之内并于采补充公告请自行登录浙江政府采购网，在招标公告及更正公告页面中下载。

四、投标与开标注意事项：

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定账号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.投标文件制作：

3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

4.以U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式的备份投标文件1份，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。

五、投标截止时间、地点及要求：2021-1-00  09:30:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台，并2021-1-00  09:30:00时整前，将以U盘或DVD光盘存储的电子备份投标文件密封，送交到新昌县同启项目管理有限公司（新昌县鼓山中路85号三楼会议室），逾期送达不予接收。参与投标人员可以采用邮寄/快递形式提交电子备份文件，如采用邮寄请提前联系代理机构，网上电子投标文件可以采用远距离解密，投标人是否到场不作硬性规定。

六、开标时间及地点：2021-1-00  09:30:00时整在新昌县同启项目管理有限公司（新昌县鼓山中路85号三楼会议室）。

开标时间后半小时内（2021年1月00日 上午10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2021年1月00日 上午10:00前）无法解密或解密失败，可使用U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式的备份投标文件。若供应商提供的U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式的备份投标文件无法读取视为投标人放弃投标。

七、投标保证金：无。

八、招标公告发布：浙江政府采购网和新昌县公共资源交易平台

特别提示：
   根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，中标（成交）的供应商须申请加入“浙江省政府采购供应商库”，请供应商及时登入“浙江政府采购”网进行登记注册。

九、采购方、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购方名称：新昌县水利水电局

采购方地址：新昌县水利水电局

操作执行人：

质疑答复人：

2、采购代理机构名称：新昌县同启项目管理有限公司

采购代理机构地址：新昌县鼓山中路85号

操作执行人：叶女士18857518880

质疑答复人：杨女士15158260687

3、同级政府采购监督管理部门名称：新昌县财政局

联系人：任先生

监督投诉电话：0575-86621309

地址：新昌县鼓山中路118号

采购单位：新昌县水利水电局（盖章）

代理机构：新昌县同启项目管理有限公司（盖章）

日    期： 2021年   月   日

# 第一章 采购需求

## （一）设备名称：

### 表1 建设任务

| 序号 | 测站类型 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 溪西 |  |
| 1 | 改建水文站 | 增加ADCP（1组）流量自动监测站，洪水预报系统及方案，H-ADCP传感器备用 | 表2 |
| 二 | 新昌 |  |
| 1 | 自动墒情站 | 新建自动墒情站 | 表3 |
| 三 | 门溪水库 |  |
| 1 | 新建水文站（门溪水库库下站） | 新建雷达（1组）流量自动监测站，增加1套雷达流速仪设备备用，新建过水堰坝及修建观测道路。 | 表4 |
| 四 | 长诏水库 |  |
| 1 | 新建水文站（长诏水库库下站） | 新建ADCP流量自动监测站+1套雷达水位计（含北斗）+尾水渠新建雷达流量自动监测站（1雷达水位仪+1雷达水位计） | 表5 |
| 2 | 蒸发站 | 标准雨量场自动蒸发改造 | 表6 |
| 五 | 下洲水文站 |  |
| 1 | 改建水文站 | 新建雷达（1组）流量自动监测站、洪水预报系统及方案 | 表7 |
| 2 | 改建水位站 | 雷达水位计（含北斗）1套 |  |
| 六 | 新建江河/城镇水位站 |  |
| 1 | 左于村站 | 雷达水位计（含北斗）1套 | 表8 |
| 2 | 黄泽江上徐站 | 雷达水位计（含北斗）1套 | 表8 |
| 3 | 镜岭镇下潘站 | 雷达水位计（含北斗）1套 | 表8 |
| 4 | 大市聚沃镇站 | 雷达水位计（含北斗）1套 | 表8 |
| 5 | 城南乡站 | 雷达水位计（含北斗）1套 | 表8 |
| 6 | 羽林街道站 | 雷达水位计（含北斗）1套 | 表8 |
| 七 | 改建水位站 |  |
| 1 | 下洲水文站 | 雷达水位（含北斗）1套 | 已在下洲水文站建设中列支 |
| 2 | 巧王水库 | 北斗通信设备1套 | 已在巧王水库建设中列支 |
| 3 | 安溪站河道 | 北斗通信设备1套及水位台改造 | 表9 |
| 4 | 大畈站河道 | 北斗通信设备1套及水位台改造 | 表9 |
| 5 | 小泉溪站河道 | 北斗通信设备1套及水位台改造 | 表9 |
| 6 | 平水庙站河道 | 北斗通信设备1套及水位台改造 | 表9 |
| 7 | 新民站河道 | 北斗通信设备1套及水位台改造 | 表9 |
| 8 | 元岙站河道 | 北斗通信设备1套及水位台改造 | 表9 |
| 9 | 王渡里站河道 | 北斗通信设备1套及水位台改造 | 表9 |
| 10 | 董村站河道 | 北斗通信设备1套及水位台改造 | 表9 |
| 11 | 里家溪站河道 | 北斗通信设备1套及水位台改造 | 表9 |
| 12 | 沙溪站河道 | 北斗通信设备1套及水位台改造 | 表9 |
| 13 | 下岩站河道 | 北斗通信设备1套及水位台改造 | 表9 |
| 14 | 茅洋站河道 | 北斗通信设备1套及水位台改造 | 表9 |
| 15 | 小将站河道 | 北斗通信设备1套及水位台改造 | 表9 |
| 16 | 天烛岭水库 | 北斗通信设备1套 | 表10 |
| 17 | 西桥弄水库 | 北斗通信设备1套 | 表10 |
| 18 | 寨岭水库 | 北斗通信设备1套 | 表10 |
| 19 | 石门水库 | 北斗通信设备1套 | 表10 |
| 20 | 藏潭桥水库 | 北斗通信设备1套 | 表10 |
| 21 | 王岙水库 | 北斗通信设备1套 | 表10 |
| 22 | 新昌水库 | 北斗通信设备1套 | 表10 |
| 23 | 姜家山水库 | 北斗通信设备1套 | 表10 |
| 24 | 胜利水库 | 北斗通信设备1套 | 表10 |
| 25 | 大湾水库 | 北斗通信设备1套 | 表10 |
| 26 | 丁家坑水库 | 北斗通信设备1套 | 表10 |
| 27 | 前丁水库 | 北斗通信设备1套 | 表10 |
| 28 | 蟠龙水库 | 北斗通信设备1套 | 表10 |
| 29 | 桐桥水库 | 北斗通信设备1套 | 表10 |
| 30 | 竹东水库 | 北斗通信设备1套 | 表10 |
| 31 | 敖坑水库 | 北斗通信设备1套 | 表10 |
| 32 | 秦溪岙水库 | 北斗通信设备1套 | 表10 |
| 33 | 下岙水库 | 北斗通信设备1套 | 表10 |
| 34 | 跃进水库 | 北斗通信设备1套 | 表10 |
| 35 | 里桥水库 | 北斗通信设备1套 | 表10 |
| 八 | 雨量站建设 |  |
| 1 | 大湾水库 | 北斗通信设备1套加雨量 | 表10 |
| 2 | 桐桥水库 | 北斗通信设备1套加雨量 | 表10 |
| 3 | 竹东水库 | 北斗通信设备1套加雨量 | 表10 |
| 4 | 秦溪岙水库 | 北斗通信设备1套加雨量 | 表10 |
| 5 | 杨梅园水库 | 北斗通信设备1套加雨量 | 表10 |
| 6 | 大坞山水库 | 北斗通信设备1套加雨量 | 表10 |
| 7 | 高家田水库 | 北斗通信设备1套加雨量 | 表10 |
| 8 | 马达水库 | 北斗通信设备1套加雨量 | 表10 |
| 九 | 其他费用 |  |
| 1 | 监理费 | 1项 |  |

### 表2 溪西水文站

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程费 |  |  |  |
| 1 | 标识标牌 | 见4.11 | 项 | 1 |
| 2 | 水准点埋设及水准接测 | 四等水准点 | 个 | 2 |
| 3 | 水位流量监测平台 |  | 项 | 1 |
| 4 | 平台笕桥 |  | 项 | 1 |
| 5 | 镀锌钢栏杆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 安全门 |  | 项 | 1 |
| 7 | 零星金属构件 |  | 项 | 1 |
| 8 | 保护桩 |  | 项 | 1 |
| 9 | 多普勒流速仪安装架子 |  | 处 | 1 |
| 10 | 水尺桩 |  | 组 | 5 |
| 二 | 仪器设备费 |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 见4.1 | 套 | 1 |
| 2 | 遥测终端质保 | 延保6年 | 项 | 1 |
| 3 | 浮子水位计 | 见4.4 | 套 | 1 |
| 4 | H-ADCP传感器 | 见4.6 | 套 | 2 |
| 5 | 太阳能供电系统 | 蓄电池12V/100AH 太阳能板18V/100W | 套 | 1 |
| 6 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 套 | 1 |
| 7 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 1 |
| 9 | 北斗通信模块 | 见4.2 | 台 | 1 |
| 10 | 通信费（北斗+移动）2年 |  | 项 | 1 |
| 11 | 遥测设备安装调试 |  | 项 | 1 |
| 12 | 不锈钢水尺 |  | 米 | 5 |
| 13 | 水尺安装 |  | 项 | 5 |
| 14 | 高程测量 | RTK测量 | 项 | 1 |
| 三 | 流量比测及报告编制 |  |  |  |
| 1 | 流量比测 |  | 项 | 1 |
| 2 | 流量比测及报告编制 |  | 项 | 1 |
| 四 | 洪水预报系统及方案 |  | 项 | 1 |

### 表3 新昌自动墒情站

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端 | 见4.1 | 台 | 1 |
| 2 | 遥测终端质保 | 延保6年 | 项 | 1 |
| 3 | 太阳能供电系统 | 蓄电池12V/70AH 太阳能板18V/30W | 套 | 1 |
| 4 | 土壤墒情监测仪 | 见4.8 | 套 | 1 |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 1 |
| 6 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 1 |
| 7 | 勘察及土建费用 | 勘察定点、青苗补偿及土建 | 项 | 1 |
| 8 | 通信费 | 移动通信费二年 | 项 | 1 |
| 9 | 标识标牌 | 见4.11 | 项 | 1 |
| 10 | 安装调试 |  | 项 | 1 |
| 11 | 参数率定 | 两年 | 项 | 1 |

### 表4门溪水库库下站

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程费 |  |  |  |
| 1 | 标识标牌 | 见4.11 | 项 | 1 |
| 2 | 水准点埋设及水准接测 | 四等水准点 | 个 | 2 |
| 3 | 配套土建设施 |  | 项 | 1 |
| 4 | 雷达流速流量仪器安装支架 |  | 个 | 1 |
| 5 | 水尺桩 |  | 组 | 5 |
| 6 | 新建过水堰坝及修建观测道路 |  | 项 | 1 |
| 二 | 仪器设备费 |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 见4.1 | 台 | 1 |
| 2 | 遥测终端质保 | 延保6年 | 项 | 1 |
| 3 | 雷达流量计 | 见4.7 | 台 | 2 |
| 4 | 太阳能供电系统 | 蓄电池12V/70AH 太阳能板18V/30W | 套 | 1 |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 套 | 1 |
| 6 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 1 |
| 7 | 遥测设备安装调试 |  | 项 | 1 |
| 8 | 北斗通信模块 | 见4.2 | 台 | 1 |
| 9 | 通信费（北斗+移动）2年 |  | 项 | 1 |
| 10 | 不锈钢水尺 |  | 米 | 5 |
| 11 | 水尺安装 |  | 项 | 5 |
| 12 | 高程测量 | RTK测量 | 项 | 1 |
| 三 | 流量比测及报告编制 |  |  |  |
| 1 | 流量比测 | 见4.10 | 项 | 1 |
| 2 | 流量比测及报告编制 |  | 项 | 1 |

### 表5长诏水库库下站

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADCP流量自动监测站（雷达式水位计） |
| 一 | 建筑工程费 |  |  |  |
| 1 | 标识标牌 | 见4.11 | 项 | 1 |
| 2 | 水准点埋设及水准接测 | 四等水准点 | 个 | 2 |
| 3 | 水位流量监测平台 |  | 项 | 1 |
| 4 | 平台笕桥 |  | 项 | 1 |
| 5 | 镀锌钢栏杆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 安全门 |  | 项 | 1 |
| 7 | 零星金属构件 |  | 项 | 1 |
| 8 | 保护桩 |  | 项 | 1 |
| 9 | 多普勒流速仪安装架子 |  | 处 | 1 |
| 10 | 水尺桩 |  | 组 | 5 |
| 二 | 仪器设备费 |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 见4.1 | 套 | 1 |
| 2 | 遥测终端质保 | 延保6年 | 项 | 1 |
| 3 | 雷达水位计 | 见4.3 | 套 | 1 |
| 4 | H-ADCP传感器 | 见4.6 | 套 | 1 |
| 5 | 太阳能供电系统 | 蓄电池12V/100AH 太阳能板18V/100W | 套 | 1 |
| 6 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 套 | 1 |
| 7 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 1 |
| 9 | 北斗通信模块 | 见4.2 | 台 | 1 |
| 10 | 通信费（北斗+移动）2年 |  | 项 | 1 |
| 11 | 遥测设备安装调试 |  | 项 | 1 |
| 12 | 不锈钢水尺 |  | 米 | 5 |
| 13 | 水尺安装 |  | 项 | 5 |
| 14 | 高程测量 | RTK测量 | 项 | 1 |
| 三 | 流量比测及报告编制 |  |  |  |
| 1 | 流量比测 | 见4.10 | 项 | 1 |
| 2 | 流量比测及报告编制 |  | 项 | 1 |
| 雷达流量自动监测站 |
| 一 | 建筑工程费 |  |  |  |
| 1 | 标识标牌 | 见4.11 | 项 | 1 |
| 2 | 水准点埋设及水准接测 | 四等水准点 | 个 | 2 |
| 3 | 配套土建设施 |  | 项 | 1 |
| 4 | 雷达流速流量仪器安装支架 |  | 个 | 1 |
| 5 | 水尺桩 |  | 组 | 5 |
| 6 | 新建过水堰坝及修建观测道路 |  | 项 | 1 |
| 二 | 仪器设备费 |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 见4.1 | 台 | 1 |
| 2 | 遥测终端质保 | 延保6年 | 项 | 1 |
| 3 | 雷达流量计 | 见4.7 | 台 | 1 |
| 4 | 太阳能供电系统 | 蓄电池12V/70AH 太阳能板18V/30W | 套 | 1 |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 套 | 1 |
| 6 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 1 |
| 7 | 遥测设备安装调试 |  | 项 | 1 |
| 8 | 北斗通信模块 | 见4.2 | 台 | 1 |
| 9 | 通信费（北斗+移动）2年 |  | 项 | 1 |
| 10 | 不锈钢水尺 |  | 米 | 5 |
| 11 | 水尺安装 |  | 项 | 5 |
| 12 | 高程测量 | RTK测量 | 项 | 1 |
| 三 | 流量比测及报告编制 |  |  |  |
| 1 | 流量比测 | 见4.10 | 项 | 1 |
| 2 | 流量比测及报告编制 |  | 项 | 1 |

### 表6长诏水库蒸发站

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端 | 见4.1 | 台 | 1 |
| 2 | 遥测终端质保 | 延保6年 | 项 | 1 |
| 3 | 太阳能供电系统 | 蓄电池12V/70AH 太阳能板18V/30W | 套 | 1 |
| 4 | 自动蒸发系统 | 见4.9 | 套 | 1 |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 1 |
| 6 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 1 |
| 7 | 场地标准建设 |  | 项 | 1 |
| 8 | 通信费 | 移动通信费二年 | 项 | 1 |
| 9 | 标识标牌 | 见4.11 | 项 | 1 |

### 表7下洲水文站

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程费 |  |  |  |
| 1 | 标识标牌 | 见4.11 | 项 | 1 |
| 2 | 水准点埋设及水准接测 | 四等水准点 | 个 | 2 |
| 3 | 配套土建设施 |  | 项 | 1 |
| 4 | 雷达流速流量仪器安装支架 |  | 个 | 1 |
| 5 | 水尺桩 |  | 组 | 5 |
| 6 | 新建过水堰坝及修建观测道路 |  | 项 | 1 |
| 二 | 仪器设备费 |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 见4.1 | 台 | 1 |
| 2 | 遥测终端质保 | 延保6年 | 项 | 1 |
| 3 | 雷达流量计 | 见4.7 | 台 | 1 |
| 4 | 太阳能供电系统 | 蓄电池12V/70AH 太阳能板18V/30W | 套 | 1 |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 套 | 1 |
| 6 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 1 |
| 7 | 遥测设备安装调试 |  | 项 | 1 |
| 8 | 北斗通信模块 | 见4.2 | 台 | 1 |
| 9 | 通信费（北斗+移动）2年 |  | 项 | 1 |
| 10 | 不锈钢水尺 |  | 米 | 5 |
| 11 | 水尺安装 |  | 项 | 5 |
| 12 | 高程测量 | RTK测量 | 项 | 1 |
| 三 | 流量比测及报告编制 |  |  |  |
| 1 | 流量比测 | 见4.11 | 项 | 1 |
| 2 | 流量比测及报告编制 |  | 项 | 1 |
| 四 | 洪水预报系统及方案 |  | 项 | 1 |

### 表8雷达水位计（含北斗）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端 | 见4.1 | 台 | 1 |
| 2 | 遥测终端质保 | 延保6年 | 项 | 1 |
| 3 | 北斗通信模块 | 见4.2 | 台 | 1 |
| 4 | 太阳能供电系统 | 蓄电池12V/70AH 太阳能板18V/30W | 套 | 1 |
| 5 | 翻斗式雨量计 | 见4.5 | 套 | 1 |
| 6 | 雷达式水位传感器 | 见4.3 | 套 | 1 |
| 7 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 1 |
| 8 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 1 |
| 9 | 配套土建设施 | 含雷达立杆施工、材料、安装等 | 项 | 1 |
| 10 | 标识标牌 | 见4.11 | 项 | 1 |
| 11 | 遥测设备安装调试 | 含北斗信号现场测试 | 项 | 1 |
| 12 | 通信费 | 含北斗通信费及移动通信费二年 | 项 | 1 |

### 表9 北斗通信设备1套及水位台改造

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端 | 见4.1 | 台 | 1 |
| 2 | 遥测终端质保 | 延保6年 | 项 | 1 |
| 3 | 北斗通信模块 | 见4.2 | 台 | 1 |
| 4 | 太阳能供电系统 | 蓄电池12V/70AH 太阳能板18V/30W | 套 | 1 |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 1 |
| 6 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 1 |
| 7 | 标识标牌 | 见4.11 | 项 | 1 |
| 8 | 遥测设备安装调试 | 含北斗信号现场测试 | 项 | 1 |
| 9 | 通信费 | 含北斗通信费及移动通信费二年 | 项 | 1 |
| 10 | 水位台改造 |  | 项 | 1 |

### 表10 北斗通信设备1套

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端 | 见4.1 | 台 | 1 |
| 2 | 遥测终端质保 | 延保6年 | 项 | 1 |
| 3 | 北斗通信模块 | 见4.2 | 台 | 1 |
| 4 | 太阳能供电系统 | 蓄电池12V/70AH 太阳能板18V/30W | 套 | 1 |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 1 |
| 6 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 1 |
| 7 | 标识标牌 | 见4.11 | 项 | 1 |
| 8 | 遥测设备安装调试 | 含北斗信号现场测试 | 项 | 1 |
| 9 | 通信费 | 含北斗通信费及移动通信费二年 | 项 | 1 |
| 10 | 翻斗式雨量计 | 见4.5 | 台 | 1 |

## （二）技术参数

### 4.1遥测终端

- 数据自动上报。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。

- 现场手动设置各种运行模式和参数；支持手机APP及电脑端参数配置。

- 接受中心站远程设置和控制指令。

- 全面支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。

- 实时时钟自动校对和调整功能。

- 可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。

- 支持多种通信方式，如GSM短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等。

- 太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行。

- 可灵活配置的模块化结构，以适应各种不同的需求。

- ★全密封设计，360度无死角防护，防水等级可达IP67，降低环境湿度对设备的影响。（提供省级及以上检测部门出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- ★符合SL651-2014《水文数据监测通信规约》；（提供省级及以上检测部门出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的检测依据，如无报告或报告中没有对应的检测依据，按照负偏离处理；）

- 支持浙江省水文通信平台。

- 电源输入：9-24V DC；

- 电源输出：24V  100mA，5V  20mA，3路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。

- 信号采集：2路RS485，2路RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2路模拟量采集（可扩展8~16路），可接入标准4-20mA变送器，可配置为各种传感器类型；2路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。

- ★符合SL180-2015《水文自动测报系统系统设备遥测终端机》（提供省级及以上检测部门出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的检测依据，如无报告或报告中没有对应的检测依据，按照负偏离处理；）

- ★为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.05mA。（提供省级及以上检测部门出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- ★工作电流≤12mA；（提供省级及以上检测部门出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- 设备内置GPS模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计。

- 数据补发：遇到信号问题，基站问题，sim卡问题等情况，系统将暂存采集数据并待网络恢复后自前至后进行逐条补发。

- ★具有遥测终端机软件评测报告；（提供省级及以上检测部门出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- SD卡：支持MicroSD卡，可选配置；

- 看门狗：内部硬件看门狗，外部硬件看门狗

- 工作温度：-40℃至+70℃

- 工作湿度：0-95%，不结露

- 平均无故障工作时间：≥50000h。

### 4.2北斗用户机

1)定位精度:≤20m

2)授时精度：单向100ns,双向20ns

3)接收机灵敏度；<－157.6dbW

4)终端接口:RS-232C接口，不低于9600波特率

5)首捕时间:≤3秒

6)响应时间：<10s

7)天线射频信号发射功率：≥10W

8)雨雾衰减：<0.3db

9)发射信号ERIP值:≤19dBW

10)天线类型：平板微带天线

11)天线波束宽度：水平方向0°～360°俯仰方向10°～75°

12)c传输时延：<1s

13)输入电压：9V-24V DC

14)工作温度：－20℃～55℃

15)贮存温度：－55℃～70℃

16)湿度: 98%RH（45℃）

### 4.3雷达式水位计

- ★符合《水文仪器基本参数及通用技术条件》（GB∕T 15966-2017）；（提供省级及以上检测部门出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的检测依据，如无报告或报告中没有对应的检测依据，按照负偏离处理；）

- ★测量范围：0-35m；（提供省级及以上检测部门出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- ★分辨力：0.1cm；（提供省级及以上检测部门出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- ★准确度：在0~10m测量范围内，准确度等级2级；（提供省级及以上检测部门出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- 过程连接 ：Gll/2"A螺纹/T型支架／法兰

- 过程温度 ：（-40~70）℃

- 过程压力 ：常压

- 天线材料 ：不锈钢

- 频率范围 ：26GHz

- 通讯接口：4-20mA,SDI-12,RS-485，两线制（SDI-12协议）；

- ★防护等级：IP68（提供省级及以上检测部门出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

### 4.4浮子水位计

- 符合《水位测量仪器 第一部分：浮子式水位计》（GB∕T 11828.1-2019）

- 测量范围：0-40m；

- 最大水位变率：40cm/min；

- 准确度：在0m~10m测量范围内，以40cm/min的水位变率试验，准确度等级为3级。

- 分辨力：1cm；

- 测量准确度：≤10m量程时，±2cm；＞10m量程时, ±0.2%；

- 输出形式：12bit格雷码（负逻辑 输出 ）；

- 显示方式：5位机械数字显示；

- 水位轮工作周长：320mm；

- 浮子直径：Φ150mm；

- 平衡锤直径：Ф20mm；

- 环境温度：-10℃～50℃（测井水体不结冰）；

- 相对湿度；<90%(40℃)。

### 4.5翻斗式雨量计

- 承雨口内径：Φ200+0.6mm；

- 仪器分辨力：0.5mm；

- 降雨强度测量范围：0.01～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）；

- 测量精度：0.5mm；

- 翻斗计量误差：≤±4% ；

- 输出信号方式：磁钢—干簧管式接点开关通断信号 ；

- 开关接点容量：DC U≤24V，I≤120mA ；

- 接点工作次数：1×107次 ；

- 工作环境温度：-10℃～+50℃；

- 工作环境湿度：<95%（40℃）；

- 平均无故障工作时间：≥16000h。

### 4.6H-ADCP多普勒流速仪

- 测量原理：声学多普勒原理；

- 工作频率：≤600 KHz；

- 水平声束波束宽：≤1.5º；

- 单元尺寸：0.5m～4.0m；

- 盲区：≤0.5m；

- 剖面测量范围：≥100m；

- 最大流速量程：≥±5m/s；

- 流速测量精度：±1%,±5mm/s

- ±20m/s最大;±5m/s典型；

- 流速分辨率：1mm/s；

- 通讯：支持RS-232、SDI-12

- 水位测量范围：0.1～10m；

- 水位测量精度：±0.5%,±5mm/s；

- 数据输出：剖面流速/指标流速/流量/水位/时间；

- ★静态值守电流≤0.6mA；（提供省级及以上检测部门出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- ★工作电流≤110mA；（提供省级及以上检测部门出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

### 4.7雷达流量计

- 测速范围：0.05～15m/s（与水流情况相关）

- 测速精度：±1%FS

- 速度分辨力：0.01m/s

- 测距范围：0.4～40m

- 测距精度：±1cm

- 距离分辨力：1mm

- 间隔时间：1～5000min

### 4.8土壤墒情监测仪

- ★符合《土壤水分监测仪器通用技术条件》（提供省级及以上检测部门出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的检测依据，如无报告或报告中没有对应的检测依据，按照负偏离处理；）

- 在10cm、20cm、30cm、40cm处各有一个探头

- ★准确性≤2%（40cm处探头）（提供省级及以上检测部门出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- ★测量的重复性≤1%（40cm处探头）（提供省级及以上检测部门出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- 土壤湿度：测量范围：0～100%，测量精度：3%

- 土壤温度：测量范围：-30℃～70℃，测量精度：0.1℃

- 记录间隔：30分～24小时（可调）

- 测点间距：10cm

- 输出方式：GPRS

- 存储容量：无限云端存储

- 数据查看：Web网页系统平台远程查看

- 供电方式：太阳能电池板+锂电池组合供电

- 防护外壳：PVC

- 防护等级：IP68

- 工作环境：-20℃～85℃

- 结构外观：集成管式（柱式）

### 4.9自动蒸发

1、蒸发指标：

- ★符合GB/T 21327-2007《水面蒸发器》（提供省级及以上检测部门出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的检测依据，如无报告或报告中没有对应的检测依据，按照负偏离处理；）

- 分辨力：0.1mm；

- 蒸发量量测精度：±0.3mm（FS×0.3%）；（误差自动修正后可达±0.1mm）；

- 采用高精度的光电编码器作为测量仪器，测量仪器不允许放在蒸发皿上方；

- 蒸发测量水位方式：浮子式；

- 输出接口：RS-485。

- 近三年获得《全国水利系统优秀产品招标重点推荐目录》入选证书。

2、雨量指标

- ★降雨量分辨力：0.1mm；（提供省级及以上检测部门出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- ★降雨量量测精度：（在0.01～10mm/min雨强范围），降水量≤10mm，测量误差±0.1mm。（提供省级及以上检测部门出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- 采用高精度的光电编码器作为计量装置，而非采用翻斗作为计量装置。

- 雨量测量方式：浮子式。

- ★输出接口：RS-485。（提供省级及以上检测部门出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- 近三年获得《全国水利系统优秀产品招标重点推荐目录》入选证书。

- ★静态电流≤0.7Ma（提供省级及以上检测部门出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- ★工作电流≤84mA（提供省级及以上检测部门出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

3、显示方式：12寸彩色液晶触摸屏显示；

4、补水装置：由系统自动控制补水桶对蒸发皿进行补水。

5、系统电源电压：12V/DC；

6、系统工作电流：正常≤120mA，最大≤720mA；

7、环境温度：0℃~+55℃；

8、储存温度：-10℃~+60℃；

### 4.10流量比测

- 流量自动在线监测设备比测可采用走航式ADCP中低水率定关系线，高水延长、经验表面流速系数、水库水工建筑推算流量比测率定等，比测率定工作可根据来水情况在 2-3 年时间完成。首次比测率定成果质量可暂时按照样本总数不少于 15 个（水位级或流量级分布相对均匀）、随机误差≤15 %、相对误差≤20%样本数不少于 90%控制，并在运行期内持续开展校测工作，完善比测率定分析，逐步提升监测数据精度。

### 4.11标识标牌

1、测站站牌设计

- 材质：采用1.2mm厚不锈钢板或1.5mm铝板

- 尺寸630mm*450mm

- 不锈钢制作工艺：文字及水文L0G0腐蚀刻入 (凹进)钢板内，按标准色填漆。烤漆：不锈钢板平面拉丝，四周留27cm宽亮边。

- 铝板工艺为烤漆。

- 文字：“浙江水文”，字体：华文行楷。文字高度: 43;

- 文字：“站名: 流量/水位/雨量自动监测站”，字体：黑体，文字高度：30；

- 文字：“县水利局”，“二0年月”：黑体，文字高度：17；

- 标准色：蓝色  三色数值:R：0  G：114  B：183

- 背景色：渐变  R：O   G：114   B：183； R：0   G：0   B：0

2、警示牌设计

- 材质：采用1.2mm厚不锈钢板或1.5mm铝板

- 尺寸630mm*450mm

- 不锈钢制作工艺：文字及水文L0G0腐蚀刻入 (凹进)钢板内，按标准色填漆。烤漆：不锈钢板平面拉丝。

- 铝板工艺为烤漆。

- 文字：“安全警示牌”，字体：黑体。

- 标准色：蓝色  三色数值：R:：0  G：93  B：160

- 白色  三色数值：R：0  G：0  B：0

3，测站站牌参考图

（1）浙江省水文专用站站牌设计一：

（2）浙江省水文专用站站牌设计二：

（3）浙江省水文专用站站牌设计三：

5、警示牌参考图

一般水文测站警示牌设计图（横版）

一般水文测站警示牌设计图（竖版）

第二章　投标须知及其前附一、前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标项目 | 新昌县2021水文防汛“5+1”项目 |
| 2 | 投标保证金 | 无 |
| 3 | 投标有效期 | 为： 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 4 | 投标文件份数 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件数量1份 ，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式。 注明：供应商需自行准备笔记本电脑和制作标书的CA锁。 |
| 5 | 评标办法及标准 | 采用 综合评分法 |
| 6 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的2% 履约保证金缴纳形式：银行汇票、支票或保函 履约保证金缴纳时间：合同签订前 履约保证金接收人：合同甲方 履约保证金退还时间：合同履约完成后退还(不计息)。 |
| 7 | 付款方式 | 货物送达指定地点后支付40%，验收合格且上级资金到位后支付合同总额的98.5%，质保期满壹年且无质量问题后15个工作日内支付尾款。 |
| 8 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 9 | 投标报价及费用 | 本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 10 | 解释 | 本采购文件的解释权属于招标采购单位 |
| 11 | 注意 | 因疫情影响，开标现场提交投标文件须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常和信息登记后方可进入开标会议现场；开标会议现场各投标单位分散就座，不得人群聚集。 |

附件1：

# 评标办法及标准

综合评分法

在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评标总得分从高到低依次排列，以综合得分最高者为中标候选人。综合得分相同的，以资信技术部分得分高的优先，如资信技术部分得分也相同，则抽签产生中标候选人。

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度等。评标总分为100分，资信技术部分70分，报价部分30分。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，评标总得分为评标委员会各成员所打分数的平均值(小数点保留2位)。

      - 资信技术部分评分标准：（总分：70分）

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO140011环境管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书,并且认证范围内必须含有本项目对应内容（水资源系统及遥测终端系统）的每项得1分，最多得3分。 2、投标人具有省厅级及以上相关行政主管部门颁发的高新企业证书的得1分。 3、投标人具有省级水利工程物业管理服务能力评价证书（水文测站类）的得2分。 4、投标人具有省厅级相关行政主管部门颁发的科技型中小企业证书的得2分。 注：相关证书提供复印件加盖公章密封在投标文件中 【原件备查，采购代理机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求供应商出具响应文件中的证书，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处理】 | 8分 |
| 2 | 业绩 | 1、投标人提供2017年1月1日（以合同签订时间为准）至今的与本项目类似的100万元及以上金额的项目业绩（类似项目指水文五大工程、水文补短板或水文“5+1”项目实施建设，不含咨询设计类），每个业绩得0.5分，最多得3分。注：每个业绩需提供中标通知书及合同及验收意见，未同时提供不得分。 2、投标人提供的上述类似业绩获得市级及以上政府部门表彰的，每个业绩再加2分，最多加4分。注：需提供市级及以上政府部门发文文件及用户证明文件。 【原件备查，采购代理机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求供应商出具响应文件中的证书，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处理】 | 7分 |
| 3 | 项目负责人 | 1、项目负责人同时具有水文水资源高级工程师及系统集成项目管理工程师及以上的职称证书得4分，其余不得分。 2、项目负责人获得过省级及以上科学技术奖的得2分，市级科学技术奖得1分，其余不得分。 注：项目负责人应提供人社部或工信部颁发的职称证书，且需在本单位缴纳12个月及以上社保（其余证明文件无效），相关社保证明材料及证书提供复印件加盖公章密封在投标文件中，否则不得分。 | 6分 |
| 4 | 项目组成员 | 本项目拟派的项目班子人员（除项目负责人外）中，①具有系统集成项目管理工程师职称证书的得2分；②具有高级软件工程师职称证书的得2分；③具有水文勘测高级工职称证书的得2分。（以上①-③人员不得重复计分，以上人员应提供人社部或工信部颁发的职称证书，且需在本单位缴纳12个月及以上社保（其余证明文件无效），相关社保证明材料及证书提供复印件加盖公章密封在投标文件中，否则不得分）。 | 6分 |
| 5 | 项目建设方案 | 投标人根据项目现场情况提出的详细建设方案，根据方案是否充分考虑用户的日常情况和需求，是否与已建系统相兼容，是否清晰、完整、全面、可行等情况综合评分。 | 11分 |
| 6 | 组织实施方案 | 根据供货、安装、调试、验收、培训方案的方案和措施，内容完整、合理可行等综合评分。 | 5分 |
| 8 | 投标产品情况 | 所投产品对招标文件所提的技术要求的响应性，从技术指标的符合性及技术功能的响应性进行评审，包括投标文件偏离表中的偏离情况，技术指标及技术功能齐全且与招标需求一致或优于招标需求的得18分，“★”属于重要技术参数要求，投标人负偏离或缺漏项的每项扣3分；对其他性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完该项得为止。 注：标“★”指标需提供加盖制造商公章的检测报告，未提供视作一项负偏离。 | 18分 |
| 9 | 企业能力 | 1、根据投标人对水文设备建设能力打分。投标人所投关键产品（遥测终端、雷达水位计、电波流速仪、多普勒测流仪）具有权威检测机构出具的上述关键产品的检测报告，3项产品及以上得3分，2项产品及以上得2分，1项产品得1分，其余不得分。（同一项产品提供多项检测报告的作1项计，不累计叠加计数。） 2、根据投标人系统集成能力打分。具有水文类软件评测报告（与本次采购内容相关的水文监测、遥测终端）每个得1分，最高2分。 注：相关检测报告均应在本项目招标前取得，提供复印件加盖公章密封在投标文件中。 | 5分 |
| 11 | 售后服务 | 根据各投标人的定期检查、售后技术支持的响应速度和维护能力情况、维护人员配置情况的合理性等进行综合打分。 | 4分 |

注：①以上证明材料需提供加盖公1章的扫描件。

②采购机构有权对评标委员会各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现评标委员会成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，评标委员会成员应进行书面澄清和说明；评标委员会成员拒不接受采购机构审查的，采购机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

2、报价部分评分标准：（总分：30分）

| 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 (30分) | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算(小数点保留2位)：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30； |

综合得分=资信技术部分得分+报价部分得分。

# 二、投标须知

# （一）总则

1、招标说明

1.1本次招标采购项目具体要求详见采购需求。

1.2 本招标采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等有关规定，通过公开招标方式选定投标人。

2、合格的投标人

（1）必须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的要求；

（2）有本采购项目相应的经营范围和资格，有承担民事责任和履行合同能力的独立法人；

（3）未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）本项目不接受联合体投标。

3、投标费用

3.1无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

### 4、投标人及委托有关说明

### 4.1. 法定代表人参加开标会的须携带身份证原件；如授权代表参加投标的，则须有法定代表人出具的授权委托书及授权代表的身份证原件。

### 4.2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

### 4.3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 4.4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

# （二）招标文件

1、招标文件的组成

1.1招标文件由招标公告、采购需求、投标须知及其前附表、合同主要条款、投标文件格式五部分内容组成。

1.2除4.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以公告形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

### 2、招标文件的澄清与修改

2.1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标须知前附表规定的招标文件答疑与澄清截止时间前以书面形式要求招标采购单位澄清。

2.2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人。

2.3.招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn和新昌县公共资源交易平台http://www.zjxc.gov.cn/col/col1634736/index.html上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.4.为保证投标人有足够的时间按修改、补充后的招标文件的要求编制和修正其投标文件，招标采购单位可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，将变更后的时间书面通知所有招标文件收受人，同时在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn和新昌县公共资源交易平台http://www.zjxc.gov.cn/col/col1634736/index.html上发布变更公告。

2.5.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

# 投标文件的编制

1、投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

1.1.电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

1.2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

1.4.投标文件的效力

### （1）投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

### （2）投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

2、投标文件的组成

投标文件组成均为资格证明文件、资信技术文件、报价文件三部份组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

2.1.资格证明文件目录

（1）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（2）提供近一年资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况证明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

（4）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（5）依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

（7）提供自投标公告发布之日起至响应截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（8）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

2.2. 资信技术文件目录

评分索引表

（1）投标函(格式见附件)

（2）投标承诺书(格式见附件)

（3）提供有效的营业执照副本并加盖公司公章；

（4）投标人须提供法定代表人身份证明书、授权委托书及授权代理人有效身份证明（若委托）(格式见附件)；

（5）供应商情况表(格式见附件)

（6）技术参数偏离表(格式见附件)

（7）根据评分标准需要提供的资料

（8）投标人认为与评分有关的需要提供的其他资料（格式自拟）

2.3.报价部分包括下列内容：

（1）投标报价(格式见附件)

（2）投标报价明细表

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：法定代表人授权委托书、投标函必须由法定代表人签名并加盖单位公章，签章不齐的视同未提供；资格证明文件、资信技术文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

### 3、投标文件的语言及计量

### 3.1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

### 3.2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

### 4、投标文件的有效期

### 4.1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

### 5、投标文件的签署和份数、包装

电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以U盘或DVD光盘形式存储，并单独密封递交。

6、投标报价

6.1投标总报价是招标项目要求的全部物资的制造、包装、运输费、保险、装卸、安装、调试、人员培训、技术服务、全额含税发票合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

6.2报价币种为人民币。招标人不接受两个（含）以上的报价，若有两个（含）以上的报价且未声明哪个为有效报价的，作无效标处理。报价若有更改，更改处须加盖公章或由全权代表签字或盖章，投标函中的投标总报价与报价明细表中的计价必须相符。

6.3  最高控制价 262万元；投标报价高于最高控制价的，作无效标处理。

（四）、开标和评标

1．开标

1.1 投标人的法定代表人或其授权代表应出席开标会议。

1.2 投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会议的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.开标会由采购单位委托的代理机构工作人员主持。

3.电子招投标开标及评审程序

3.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

3.2评标委员会对资格和资信技术响应文件进行评审；

3.3在系统上公开资格和资信技术评审结果；

3.4在系统上公开报价开标情况；

3.5评标委员会对报价情况进行评审；

3.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4．评审程序的异常情况

4.1本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

4.2若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，新昌县同启项目管理有限公司将开启所有投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

4.3采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

4.4电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

4.5电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

4.6电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.7病毒发作导致不能进行正常操作的；

4.8其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

5．评标

5.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6．投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，评标委员会对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

7. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

7.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

7.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

7.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其进行书面确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8.6汇总（资信技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的资信技术文件进行评价，并汇总资信技术得分情况。

8.7 报价审核。对经资信和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

8.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

8.7.2如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

8.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

9.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

10、投标无效的情形

10.1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

10.2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人或授权代表签字，或授权代理人未经有效授权的；

（2）投标文件未按照招标文件规定的要求签署、盖章的；

（3）投标有效期、交货期（服务期）、付款方式、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（4）不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（5）未提供或未如实提供投标产品（货物）技术性能、参数的，或者虚假投标的；

10.3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)技术标内有商务报价出现的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

10.4.在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

10.5.法律、法规和招标文件规定的其他无效标情形。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

11、废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

11.1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

11.2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

11.4.因重大变故，采购任务取消的。

12. 评标过程保密

12.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

12.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

13.确定中标人

13.1 评标委员会依据本须知前附表第8项及其附件1规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并向招标人提出书面评标报告。报告中应按综合得分高低确定一名中标人。

# （五）定标

1、中标结果公告

1.1在浙江政府采购网站及新昌县公共资源交易平台上发布中标结果。

2、中标通知书

2.1结果公告后，未发现中标人有废标情形的，招标人将向其发出中标通知书。

2.2投标人在投标过程中弄虚作假的，骗取中标的，中标无效。

2.3中标通知书作为签订合同的重要依据，作为合同的一个组成部分。

2.4中标人必须在中标结果公告后，在2个工作日内到新昌县同启项目管理有限公司领取中标通知书。

3、招标人拒绝任何投标的权利

3.1为维护国家利益，招标人有拒绝任何投标的权力。如招标人对全部投标均予以拒绝时，会将理由通知所有投标人。

# （六）授予合同

### 1、签订合同

1.1采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起10日内签订政府采购合同。

### 2、履约保证金

2.1.签订合同前，中标供应商按照招标文件规定递交履约保证金。

2.2.签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、合同备案

3.1.中标人应当自采购合同签订之日起7个工作日内，将采购合同原件报新昌县同启项目管理有限公司备案。

3.2.未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

## 3、货款的结算

按照前面前附表的有关规定。

第三章  合同主要条款

（根据使用单位实际要求拟定）

甲方：                               乙方:

法人代表：                           法人代表：

地址：                               地址：

电话：                               电话：

根据新昌县水利水电局2021水文防汛“5+1”项目的招标结果，按照《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

1、采购项目明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 采购金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

2、付款信息

| 付款方式 | 合同签订后主要设备到场后支付合同总金额40%的货款，货到安装验收合格后，一次性支付剩余合同货款，履约保证金转为质量保证金，质保期满后一个月内退还。 |
| --- | --- |
| 账户信息 | 户 名: 开户行: 帐 号: |

3.服务内容：按招标文件内容要求执行，四增配项目需在合同签订后五日内供货到位。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，承包人不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.2验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

5.3双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

6.1提供的工程、货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

6.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成施工任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

7.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向采购方当地的仲裁机构申请仲裁或采购方当地人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章、招标人收到承包人提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详细的合同书）

甲方：                                     乙方：

法人代表或委托代理人：                     法人代表或委托代理人：

年    月    日

# 第四章　投标文件格式

评分索引表

| 序号 | 评分内容 | 评分方法 | 分值 | 自评分 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表可根据实际自行扩展。

## 一、法定代表人身份证明书

｛姓名｝  ， ｛性别｝ ， ｛年龄｝ ， ｛职务｝ ，身份证号码：                       ，系 ｛投标人名称｝ 的法定代表人。

特此证明。

｛投标人名称｝ （盖章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件粘贴处

## 二、法定代表人授权书

新昌县水利水电局：

本授权书声明：我｛姓名｝系 ｛投标人名称｝ 的法定代表人，现授权委托 ｛姓名｝ 为我公司全权代理人，身份证号码：                       ，以本公司的名义参加贵方组织的招标编号为        ，   ｛项目名称｝   的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

｛投标人名称｝ （盖章）

年   月   日

代理人身份证复印件粘贴处

## 三、投标函

新昌县水利水电局：

我方参加贵单位组织的              项目（项目编号为    ）招标活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方已详细阅读招标文件，包括招标文件补充文件（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

3、针对该项目，我方的投标总报价见报价部分。

4、我方已提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本   份。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交相应款额作为履约保证金。

7、我方向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料都属实。

8、我方在投标过程中将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中的其他有关规定。

9、我方愿意遵守《新昌县公共资源交易中心投标人管理办法》的规定，接受贵单位的管理。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：   年 　月　 日

## 四、承诺书

新昌县水利水电局：

我方若能中标，对产品质保、售后服务、交货日期及付款方式等作如下承诺：

1．

2．

3．

……

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：   年 　月　 日

## 五、投标人基本情况表

# （由投标人自行编制）

项目名称：

项目编号：

| 单位名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人） |  | 职 务 |  | 职称 |  |
| 单位总人数 |  | 技术人员人数 |  | 高级职称以上人员人数 |  |
| 硕士以上人员人数 |  | 单位机构性质 |  | 组建时间 |  |
| 资质等级 |  | 证号 |  | 发证单位 |  |
| 主管部门 |  | 经营地址 |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  | 电话 |  |
| 资金情况 | 企业注册资金 万元，其中固定资金 万元，流动资金 万元， 流动资金中自有资金 万元。 |
| 其他情况说明 |  |

注：1、无相关情况可不填。单位情况除此表外，可另附文字和图片等其他资料加以说明。

- 其他情况说明可填写企业经营状况、荣誉情况、业务情况等，除本表格外，可另附资料或文字说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：   年 　月　 日

## 六、技术规格偏离表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：   年 　月　 日

七、投标人认为需要提供的其他资料（格式自拟）

八、报价部分

1、投标报价

2、投标报价明细表

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

项目投标报价

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： |
|  | 大写： |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：   年 　月　 日

｛项目名称｝  报价明细表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 合计（元） |  |
| 二 | 总报价（元） |  |

注：本表根据需求一览表填写，投标人在填报投标报价明细表时必须按照采购需求内容逐项报价，否则有可能被视为无效投标。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：   年 　月　 日

九、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

（格式自拟）